 Trzebownisko, 15.11.2017 r 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Trzebownisko -

Zakład Gospodarki wodno-Ściekowej w Trzebownisku

36 – 001 Trzebownisko 989

zaprasza do złożenia oferty 
na wykonanie zamówienia pn. 
„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5”
1. Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu  i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przepompowni ścieków na działce Nr 1531/5 w m. Jasionka obok istniejącej przepompowni wraz z podłączeniem do nowej przepompowni istniejącego rurociągu grawitacyjnego ø200 i tłocznego ø110 oraz wykonania zasilania elektrycznego nowej pompowni. Należy również wykonać ogrodzenie nowej przepompowni i utwardzenie terenu wewnątrz ogrodzenia.

Wykonawca opracuje dokumentację  projektową wraz z uzyskaniem pozwoleń 

na wykonanie robót poprzez złożenie do Starosty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami   stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 19 C oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z dnia 06.07.2017)
UWAGA:

Istniejąca pompownia ścieków w trakcie budowy jest w ciągłym ruchu-

wyłączenie istniejącej pompowni możliwe jest tylko na okres około 
2 godziny  celem dokonania przepięcia rurociągów do nowej przepompowni

2. Szczegółowy opis  przepompowni ścieków- wymagania zamawiającego :

W załączniku  Nr 5  umieszczono wyniki badań geologicznych i opis niezbędny do wykonania prac projektowych  i wykonawstwie robót.

Wykonawca w ofercie uwzględni wszystkie roboty niezbędne do wykonania zadania – odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, ewentualną wymianę gruntu, elementy konstrukcyjne zabezpieczające przepompownię „przed wypłynięciem” naciskiem naziomu na konstrukcję przepompowni i zabezpieczenia przed ewentualnym przesunięciem przepompowni pod wpływem płynięcia gruntu.

Połączenia komory pompowni z rurociągami grawitacyjnym i  tłocznym  należy wykonać w sposób zabezpieczający przed rozłączeniem na wskutek naporu gruntu i drgań od przejeżdżających samochodów 

	Wyposażenie przepompowni z PEHD, piony tłoczne DN100

	Lp.
	Elementy przepompowni
	Materiał

	1.
	Płaszcz zbiornika DN1500 mm, Hc=6,6 m
	PEHD

	2.
	Właz 700x1200 z zamknięciem
	stal nierdzewna 0H18N9

	3.
	Uchwyty mocujące do płyty fundamentowej – (np.szt.6- dla 1200)
	PEHD

	4.
	Uchwyty transportowe - szt.2
	PEHD

	5.
	Stopa sprzęgająca DN 100mm – szt.2
	żeliwo

	6.
	Prowadnice pomp
	stal nierdzewna 0H18N9

	7.
	Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy  (Ja)   DN 100mm   z wyczystką– szt.2
	żeliwo szare GG25

	8.
	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa (Ja)  DN 100mm  – szt.2
	żeliwo szare GG25

	9.
	Pion tłoczny  DN 100mm -  szt.2
	stal nierdzewna 0H18N9

	10.
	Połączenia kołnierzowe  DN 100mm
	stal nierdzewna 0H18N9

	11.
	Króciec tłoczny 
	PEHD

	12.
	Króciec grawitacyjny DN200
	PEHD

	13.
	Podest obsługowy uchylny wzmocniony profilem ze stali nierdzewnej 
	stal nierdzewna 0H18N9

	14.
	Drabinka złazowa do dna zbiornika
	stal nierdzewna0H18N9

	15.
	Przejście szczelne z podwójnym uszczelnieniem
	PEHD i EPDM

	16.
	Belka usztywniająca przewody tłoczne - 50x30x1,5 mm
	stal nierdzewna 0H18N9

	17.
	Górna belka mocująca prowadnice
	stal nierdzewna 0H18N9

	18.
	Łańcuchy  do opuszczania pompy
	stal nierdzewna 0H18N9

	19.
	Łańcuchy podestu obsługowego
	stal nierdzewna 0H18N9

	20.
	Śruby połączeń kołnierzowych M16/L=70
	stal nierdzewna 0H18N9

	21.
	Elementy złączne szekle, zawiasy
	stal nierdzewna 0H18N9

	22.
	Wentylacja nawiewno-wywiewna. Kominek wywiewny wyposażony w filtr węglowy
	ø 110mm PCV

	23.
	Poręcze złazowe – 2 szt.
	stal nierdzewna 0H18N9

	24.
	Króciec do płukania 
	stal nierdzewna 0H18N9

	25.
	Obudowa na szafę sterowniczej o wymiarach 745x535x300
	PEHD


I. Elementy wyposażenia , zabezpieczenia i alarmy
1. obudowa z tworzywa IP66 klasa izolacji II 745x535x300mm  

2. sygnalizator zewnętrzny optyczny  (sygnalizacja impulsowa lub ciągła )

3. sygnalizacja dźwiękowa impulsowa lub ciągła 85dB

4. sterownik ESP-2/1P3S/2012 z panelem operatorskim i kartą microSD montowany na drzwiach wewnętrznych wyposażony w:


- konfigurowalne 3 wejścia analogowe i 4 wyjścia analogowe


-porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485

5. wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA

6. wyłączniki silnikowe dla każdej z pomp

7. styczniki dla rozruchu bezpośredniego lub pośredniego dla każdej z pomp

8. czujnik kolejności i zaniku fazy CKF

9. gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wyłącznikiem  nadmiarowo-prądowym B10A

10. zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania

11. przekaźniki 12V DC

12. grzałka 230V/50W z termostatem 0-60⁰C

13. wkładka bezpiecznikowa  1A zabezpieczająca sterownik i akumulatory

14. ogranicznik przepięć (1 lub 3 fazy + N)

15. wyłącznik sieć/agregat z gniazdem agregatu 32A 5p 400V IP67

16. przyciski wyboru rodzaju pracy ręczna/automatyczna

17. praca w trybie awaryjnym z ominięciem sterownika ESP-2/1P3S/2012 pomiędzy pływakiem poziomu alarmowego a pływakiem poziomu suchobiegu z pracą naprzemienną pomp

18. menu sterownika w języku polskim (przejrzysta i łatwa obsługa)

19. podświetlany wyświetlacz

20. pomiar prądu dla każdej pompy

21. oświetlenie wewnętrzne szafy

22. zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)

23. lampki kontrolne

24. drzwi wewnętrzne wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa, podświetlanymi przyciskami i przełącznikami 1-0-2 służącymi do wyboru pracy

25. modem telemetryczny GSM/GPRS (InVentia, NiT,…) wraz z wyprowadzonymi stanami pracy przepompowni

26. kontaktron informujący o włamaniu do szafy i/lub do przepompowni

27. podtrzymanie napięcia układu sterowania, sterownika i modułu telemetrycznego w przypadku braku napięcia z sieci przez akumulatory

28. zasilacz impulsowy z odcięciem napięcia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory, zabezpieczającym przed ich głębokim rozładowaniem

29. pływak poziomu suchobiegu MAC3

30. pływak poziomu alarmowego MAC3

31. dzwon lub sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej

32. zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym 25A/30mA

33. zabezpieczenie zwarciowe pomp

34. zabezpieczenie termiczne pomp

35. zabezpieczenie przed przeciążeniem pomp

36. zabezpieczenie przed zanikiem, zmianą lub asymetrią faz

37. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C

38. zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe gniazda serwisowego

39. zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania

40. alarm po przekroczeniu poziomu przepełnienia

41. alarm w momencie zadziałania  pływaka poziomu alarmowego

42. alarm w momencie zadziałania  pływaka poziomu suchobiegu

43. alarm w momencie przeciążenia silnika pomp

44. alarm w momencie zadziałania termika pomp

45. alarm w momencie pojawienia się nieszczelności w  układzie pomiarowym

46. alarm w momencie uszkodzenia sondy

47. alarm w momencie wystąpienia zaniku lub asymetrii napięć między fazami

48. alarm w momencie braku obciążenia pomp

49. alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu

50. alarm w momencie przekroczenia limitu załączeń w cyklu dobowym

51. alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu  pomp

52. alarm w momencie zadziałania wyłączników silnikowych

53. alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napięcia zasilania sterownika

54. alarm w momencie wyjęcia karty microSD ze sterownika

55. alarm w momencie braku obciążenia wejściowej pętli prądowej

56. alarm w momencie braku obciążenia wyjściowej pętli prądowej

II. Elementy wyposażenia do współpracy z systemami monitoringu:

1. Porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485

2. konfigurowalne 4 wyjścia analogowe z zakresem 0…20mA lub 4…20mA (poziom, prąd P1, prąd P2, ciśnienie)

3. konfigurowalne 3 wejścia analogowe z zakresem 0…20mA lub 4…20mA (sonda, przetworniki, …)

4. wyjścia bezpotencjałowe podstawowych stanów pracy przepompowni:

· praca pompy nr 1

· praca pompy nr 2

· awaria pompy nr 1

· awaria pompy nr 2

· brak zasilania z sieci

· poziom suchobiegu

· włamanie szafy

· poziom alarmowy

· pomiar poziomu ścieków (4…20mA)

· pomiar prądu dla pompy nr 1 i 2 (4…20mA)

2. Termin wykonania zamówienia.  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 20.03.2018r. 
Uwaga: dopuszcza się wcześniejsze zakończenie robót, zachowując warunek płatności w terminie 14 dni od dnia ich odbioru.                      
Wykonawca zobowiązany będzie w okresie realizacji robót do utrzymania nawierzchni dróg                  i chodników w rejonie budowy  w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym bezpieczny ruch pieszy i kołowy. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
5.3.1. wykonawca dysponuje specjalistami w branży budowlanej, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,  w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do kierowania planowanymi przez zamawiającego robotami.
4. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.  
3) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.  
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem.  
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby Wykonawcy.  
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.  
9)  Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  
10) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.  
11) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  
12) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Formularz Oferty powinien być złożony w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  
13) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, wówczas pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).     

5.   Wadium.  
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  
6. Zawartość oferty  
Kompletna oferta musi zawierać:  
1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaroszenia.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejsze go zaroszenia.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaroszenia.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.  
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
2) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.  
3) Numer faxu Zamawiającego: (17) 77 22 776 
4) Osobą uprawnioną do kontaktu jest Tomasz Kot  
 tel. (17) 77 13 761           e-mail: zgws1@wp.pl
8. Sposób obliczenia ceny. 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

	KRYTERIUM OCENY


	ZNACZENIE
	MAKSYMALNA

LICZBA

PUNKTÓW

	CENA OFERTY  (K)


	70
	70

	OKRES RĘKOJMI (T), 

· minimalnie 2 lata, 

· maksymalnie 5 lat


	30
	30


2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

2.1. Kryterium 1 – cena
      CN
        KC = --------   x 70

    COB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2.2. Kryterium 2 – okres rękojmi
     TOB
        TC = --------   x 30

     TMAX
Gdzie:
TC - ilość punktów przyznanych wykonawcy 

TOB – okres rękojmi w ofercie badanej

TMAX – maksymalny okres rękojmi (5 lat)
1) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty.  
2) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone we Wzorze Umowy oraz obejmować wszelkie koszty  
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązków określonych w  Wzorze Umowy i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  
3) Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.  
Wykonawca przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
4) Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami.  5) Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.  
5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.   
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Zakładzie Gospodarki Wodno Ściekowej w Trzebownisku Trzebownisko 989 w terminie do dn.  06.12.2017 r. godz. 10 
Ofertę należy złożyć w kopercie.  Kopertę należy opisać następująco:  
Zakład Gospodarki wodno-Ściekowej w Trzebownisku

36 – 001 Trzebownisko 989

Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
10. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2017 roku o godz. 1015 w Zakładzie Gospodarki Wodno- Ściekowej w Trzebownisku.

2. Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane wykonawcy. 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 3 przedmiotowego zaproszenia. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.  
2) Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego.  
3) Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego nie jest podmiotem praw i obowiązków odrębnych od wspólników, a jedynie wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników. Dlatego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej traktuje się jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
5) Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:  
a) dokładne określenie celu gospodarczego,  
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z 
c) Zamawiającym,  
d) wymaga się, aby rozwiązanie lub wygaśnięcie w całości lub części umowy regulującej warunki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed terminem zakończenia wykonywania umowy nie mogło nastąpić z powodu innego aniżeli siła wyższa,  
e) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,  
f) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników, a zwłaszcza Zamawiającego.  
12. Wykluczenie Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy w szczególności:  
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2) nie wykazali  braku podstaw do wykluczenia. 
13. Odrzucenie oferty.  
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli w szczególności:  
1) jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zaproszenia,  
2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
14. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.  
15. Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.  
Załączniki:
1. Druk Oferty

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Projekt umowy.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA pod posadowienie przepompowni ścieków na działce nr 1531/5 w Jasionce – jako załącznik  dodatkowy w pliku PDF.
Załącznik nr 1

 Druk OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax.........................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………….
OFERTA
 „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5”
1.Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym „Zaproszeniem do złożenia oferty”

 za cenę ryczałtową:
netto ....................................zł  (słownie złotych:...............................................................)

podatek VAT (23 %).........................zł, (słownie złotych.................................................…)

brutto ...................................zł, (słownie złotych................................................................)
2. Oferujemy rękojmię na przedmiot zamówienia, na okres:
............lat  (słownie...........................................................lat)

3.Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią „Zaproszenia do złożenia oferty” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do określenia ceny oferty        
 i właściwego wykonania zamówienia.

4.Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.
6.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego  „Zaproszeniu do złożenia oferty” 

7.Oświadczamy, że zawarty w „Zaproszeniu do złożenia oferty”, wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.Oświadczamy, że następujące roboty zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:

a) ……………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………….

10.Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ............... stron.

11.Załącznikami oferty są:
	NAZWA ZAŁĄCZNIKA
	NUMER STRONY



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


.............................................        .................................................................................
(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5”

 - określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień.
..............................................      .................................................................................

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5”

”
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 .....................................             .................................................................................

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 

PROJEKT UMOWY.

UMOWA NR ….................
Zawarta w dniu …........... roku w Trzebownisku pomiędzy Zakładem Gospodarki Wodno-ściekowej w Trzebownisku, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Piotr Komenda – dyrektor

a:
…................................. z siedzibą w  ….................................. , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

….....................................

o następującej treści:

§ 1.
1.Podstawą zawarcia umowy jest wynik Zaproszenia do składania ofert na „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5”
2.Integralnymi częściami umowy są:
1) Treść „Zaproszenia do składania ofert”
2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy,

§ 2.
1.Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu technicznego dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie oraz wykonanie  robót budowlanych polegających na Przebudowie przepompowni ścieków w miejscowości Jasionka działka nr 1531/5
§ 3.
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 
w § 2.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  opracowaną   i uzgodnioną z zamawiającym przez wykonawcę dokumentacją budowlaną, , zasadami współczesnej wiedzy, normatywami i obowiązującymi przepisami.

§ 4.
1.Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, a zakończy w terminie do 20.03.2018 r. Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy plac budowy.

2. Przed upływem terminu umownego, Wykonawca zgłosi – pismem – gotowość obiektu do odbioru końcowego. Warunkiem zgłoszenia jest zakończenie całości prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań, prób i pomiarów - niezbędnych do dokonania odbioru obiektu – z wynikiem pozytywnym.

§ 5.
Wykonawca dokonywał będzie we własnym zakresie wszelkich ewentualnych uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności z:

1) Zakładem Energetycznym w Rzeszowie

2) Rejonem Gazowniczym w  Rzeszowie,

3) Rejonem Dróg Wojewódzkich w  Rzeszowie (w zakresie organizacji ruchu),

4) Właścicielami linii telefonicznych,

§ 6.
1.Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności:

1. wykonania wszystkich badań i prób niezbędnych do dokonania odbioru obiektu,

2. kosztów zajęcia pasa drogowego,

3. opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4. wywozu, składowania i utylizacji odpadów, gruzu itp.,

5. ubezpieczenia budowy i robót,

6. zapewnienia stałego dostępu do wszystkich obiektów,

7. uzgodnień, o których mowa w § 5.

2.Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych ubezpieczy budowę i roboty od ryzyk budowlano – montażowych. Polisa obejmowała będzie ubezpieczenie robót w wysokości 100% wynagrodzenia umownego wykonawcy na czas trwania przedmiotu umowy. Ubezpieczonym jest Zamawiający.
3.Zakres oraz warunki ubezpieczenia muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 2 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową.
§ 7.
1. Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania 
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w Ofercie,

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnować z Podwykonawstwa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Umowa z Podwykonawcą powinna określać: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.  

3) zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), sposób realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą z Zamawiającym,

4) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,

5) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót,

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.

7. Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a w przypadku dostaw lub usług po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13) – stąd przystępując do realizacji robót budowlanych Podwykonawca zobowiązany jest posiadać zaakceptowaną Umowę o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

10. Zamawiający jest uprawniony zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu umowy (zmiany umowy) w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w „Zaproszeniu do złożenia oferty” wymagań oraz niezgodnego z ust. 4 i 5 w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.
11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (zmiany umowy) – w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie 3 dni – Zamawiający wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3 dni do ww. umowy, która została mu przedłożona.
12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Zamawiający traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po upływie 7 dni od dnia jej złożenia przez Wykonawcę.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu  w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

16. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

17. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.

18. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

19. Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający posiada uprawnienie do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (odmawia dokonania bezpośredniej zapłaty, dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcom, składa przedmiot żądania do depozytu sądowego).

21. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 19 i 20 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

22. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.
23. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

26. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych podwykonawców.

27. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego korzyść uprawnień wynikających z tych zobowiązań. 
§ 8.
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z kwotą określoną w ofercie.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………………………………………..….. zł netto

 + podatek VAT 23%....................................................................................................zł  

…………………………………………………………………………………………..……zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………………………………….……).

3.Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.
§ 9.
1.Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 

2.Faktura realizowana będzie w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz             z protokołem odbioru elementów robót.

3.Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 10.
1.Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu – pismem – gotowość do odbioru końcowego dołączając komplet dokumentów do odbioru. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia – zawiadamia Wykonawcę, że obiekt nadaje się do odbioru i wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni, pod warunkiem potwierdzenia gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru.

2.Z czynności odbioru  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, przy czym protokół końcowego odbioru robót nie może zawierać usterek.

§ 11.
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres     ………… lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

2.Przeglądy przedmiotu umowy zwoływał będzie Zamawiający w odstępach rocznych od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego oraz w miarę potrzeb.

3.W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 12.
1.Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wynikającym z obowiązków określonych w ust. 2. 

…………………………………………………………………………………

2.Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

1. Pełny zakres czynności określonych dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednich przepisach ustawy Prawo budowlane.

2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

3. Sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót i potwierdzenie kwot do wypłaty.

4. Kontrolowanie rozliczeń budowy i weryfikacja kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę.

5. Ustalenie terminów narad koordynacyjnych z Wykonawcą przy współudziale Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów ze spraw omawianych na naradach i przesłanie powyższego do wszystkich uczestników narad.

6. Stwierdzenie gotowości zadania do odbioru końcowego.

7. Udział w czynnościach odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru.

8. Udział przy egzekwowaniu od Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

9. Inspektorzy Nadzoru czuwają nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, dbają o najkorzystniejsze rozwiązania techniczno – ekonomiczne podczas realizacji budowy oraz przestrzegają wszystkich ustaleń zawartych w umowie z Wykonawcą.

§ 13.
1. Wykonawca ustanawia: 

· Kierownika budowy - …..............................................................................................,

§ 14.
1.Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -  wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w ust.4.
4. Wykonawca dodatkowo zapłaci kary umowne z tytułu:

     1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

         lub dalszym podwykonawcom,

     2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

         przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

     3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

         podwykonawstwo lub jej zmiany,

     4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

5.Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku:

1. gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją projektową,
2. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

3. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

4. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
6.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

7.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktur przez Zamawiającego.

§ 15.
1.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3. w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości robót wykonanych według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone.

2.Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni,

2. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.
§ 16.
1.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

§ 17.
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA
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